Общество с ограниченной ответственностью                                                                         “КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”(ООО «ККЗ»)       249841, Российская федерация, Калужская область, деревня Жилетово, ул. Промышленная, д. 1, стр. 5,

Тел. (48434) 4-29-81, 4-29-82, 4-29-83, e-mail: kkz93@mail.ru

Руководство по эксплуатации

Провода для электрических установок с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного                            пластиката на номинальное  переменное напряжение до 450/750 В

марок: ПуВ, ПуГВ

ТУ 27.32.13-024-22901100-2025

ГОСТ 31947-2012

Провода с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.

Конструктивное исполнение

Провода марок ПуВ, ПуГВ  с числом жил 1 номинальным сечением жилы 0,50 – 240 мм²

Указания по эксплуатации

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50ºС до 65ºС и относительной влажности до 98%.                                                                                                                                  Применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. Класс пожарной опасности проводов О1.8.2.5.4. Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15ºС. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70ºС. Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 10 номинальных наружных диаметров для проводов марок ПуВ и не менее 5 номинальных наружных диаметров для проводов марок ПуГВ.

Меры при обнаружении неисправности провода

При  появлении любых признаков неисправности и/или перегрева провода (нестабильная работа электроприборов, характерный треск, запах, задымление, пламя и т.п.) следует немедленно обесточить неисправное изделие и принять прочие меры, предусмотренные требованиям пожарной безопасности для конкретного объекта. Тушение электрических устройств, находящихся под напряжением допустимо только специально предназначенными для этого средствами!

При отсутствии или ликвидации возгорания, в любом случае следует обратиться к компетентным специалистам для выявления неисправности и ликвидации её причин.

Ремонт изделий

Кабельно-проводниковая продукция не подлежит восстановительному ремонту, консервации, а также вторичному использованию после демонтажа.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Материалы конструкции проводов при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Провода по настоящим техническим условиям при выходе их из эксплуатации подлежат ликвидации специализированными структурами, лицензированными в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 340 от 23.05.2002 г.

Ликвидация выведенных из эксплуатации проводов проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53692-2009 с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108-2003 организационно-технологических процедур. Паспорт опасности отходов при ликвидации оформляют по ГОСТ Р 53691-2009.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок исчисляют с даты  ввода проводов в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления, указанной на ярлыке.

Срок службы проводов должен быть не менее 20 лет при соблюдении потребителем условий   транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов.

По вопросам качества кабельных изделий обращаться на завод-изготовитель.