Общество с ограниченной ответственностью                                                                         “КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”(ООО «ККЗ»)                                                      249841, Российская федерация, Калужская область, деревня Жилетово,                            ул. Промышленная, д. 1, стр. 5, Тел. (48434) 4-29-81, 4-29-82, 4-29-83,                                                e-mail: kkz93@mail.ru

Руководство по эксплуатации

Провода пониженной пожарной опасности для электрических установок                                                                                   на напряжение до 450/750 В включительно

ТУ 27.32.13-024-22901100-2025  ГОСТ 31947-2012

Конструктивное исполнение

Провода марок:  ПуВнг(А)-LS, ПуВнг(А)-LSLTx, ПуПнг(А)-HF с числом жил 1 номинальным сечением 1,0 – 240 мм²

Провода марок:  ПуГВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LSLTx, ПУГПнг(А)-HF с числом жил 1 номинальным сечением 0,50 – 240

мм²

Указания по эксплуатации

Провода, одножильные с медными жилами, пониженной пожарной опасности предназначены

для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа

электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750В включительно

частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В  включительно.

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50ºС до 65ºС и

относительной влажности до 98%.

Класс пожарной опасности проводов:

ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS -  П1.8.2.2.2

ПуВнг(А)-LSLTx. ПуГВнг(А)-LSLTx – П1.8.2.1.2

ПуПнг(А)-HF, ПуГПнг(А)-HF – П1.8.1.2.1

Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15ºС.

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70ºС.

Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 10 номинальных наружных диаметров для

проводов марок ПуВнг(А)-LS, ПуВнг(А)-LSLTx, ПуПнг(А)-HF и не менее 5 номинальных    наружных

диаметров для проводов марок ПуГВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LSLTx, ПуГПнг(А)-HF.

Меры при обнаружении неисправности провода

При  появлении любых признаков неисправности и/или перегрева провода (нестабильная работа электроприборов, характерный треск, запах, задымление, пламя и т.п.) следует немедленно обесточить неисправное изделие и принять прочие меры, предусмотренные требованиям пожарной безопасности для конкретного объекта. Тушение электрических устройств, находящихся под напряжением допустимо только специально предназначенными для этого средствами!

При отсутствии или ликвидации возгорания, в любом случае следует обратиться к компетентным специалистам для выявления неисправности и ликвидации её причин.

Ремонт изделий

Кабельно-проводниковая продукция не подлежит восстановительному ремонту, консервации, а также вторичному использованию после демонтажа.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Материалы конструкции проводов при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Провода по настоящим техническим условиям при выходе их из эксплуатации подлежат ликвидации специализированными структурами, лицензированными в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 340 от 23.05.2002 г.

Ликвидация выведенных из эксплуатации проводов проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53692-2009 с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108-2003 организационно-технологических процедур. Паспорт опасности отходов при ликвидации оформляют по ГОСТ Р 53691-2009.

1

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок исчисляют с даты  ввода проводов в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления, указанной на ярлыке.

Срок службы проводов должен быть не менее 20 лет при соблюдении потребителем условий   транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов.

По вопросам качества кабельных изделий обращаться на завод-изготовитель.

2